## Sheet1
序号 | 类别 | 部件名称 | 备 注 说 明 | 价格
1 | 基础设施 | 阻隔防爆双壁储罐 | 双层防爆储罐，插接工艺，双层焊口强化工艺，内罐容积 40m3，可分成独立的两个罐体
2 |  | 阻隔防爆材料 | 内罐及内外罐夹层均装填IV 型阻隔防爆材料计m3，经两次淬火处理，填充密度25Kg/m3，共使用48m³ | 139620
3 |  | 装置底座及踏台 | 定制
4 |  | 罐内构件装置 | 罐内定制加强版
5 |  | 密闭装卸系统 | 卸油口快速接头采用自封式环阀；可设置油气回收管路；油罐卸油管路中没有止回阀,预留油气回收管路
6 |  | 油气回收装置 | 柴油不需要，汽油需要
7 |  | 罐内清洗管道 | 预留有清洗通道，在保证整体防爆性能的前提下，整体清洗时间相比传统阻隔防爆加油站可缩短一半。
8 |  | 安全防护装置 | 带有扶梯与安全护栏，不锈钢或者客户定制
1 | 设备安保 | 油气报警装置 | 具有浓度显示和声光报警功能，安装在加油作业场所或卸车泵阀室。1 套 | 237640
2 |  | 防爆声光报警及安全 照明系统 | 报警灯：闪光次数150/min；声音强度≥90(Db)防爆标志Exd II BT4；防护等级IP65；照明系统：防爆吸顶灯，一体式设计，防爆标志ExeII T4 1 套
3 |  | 防漏检测视镜 | 当内外罐之间发生泄漏时，能被及时通过视镜观察到，以便提供解决方案1 套
4 |  | 防回流装置 | 防止卸油后卸油管路中的油品逆流，在保证卸油过程安全的同时也保护了卫生2 台
5 |  | 防溢流装置 | 罐内油位超过警戒高度，防止油品溢出—与泵连结自动关联 1 套
6 |  | 自动灭火装置 | 超细干粉灭火剂，充有适量的驱动气体氮气，技术性能符合GA78－94 标准，装置喷口部位装有感温玻璃喷头，启动温度68℃。1 台
7 |  | 防爆呼吸阀装置 | 呼吸阀工作正压2kpa-3kpa，工作负压1.5kpa-2kpa 2 件
8 |  | 紧急泄压装置 | 当内部压力过大并且呼吸阀已经无法起到有效降压作用时，紧急泄压装置将爆开，起到迅速降压作用，防止罐体因压力爆炸，避免更严重事故，紧急泄压装置每个仓—配备一个。
9 |  | 防爆配电系统 | 380/220V 1 套
10 |  | 防爆电磁切断装置 | 安装于加油管中段，枪抬起来电磁阀自动打开，出油管路打开，可以顺利加油，枪落阀关，封闭油路油，避免发生漏油时无人监管，避免由此引发的安全事故。1 套
11 |  | 静电接地报警装置 | 包含静电接地报警器，与卸油车相连的铝合金静电夹（接地端3 米线，夹子端4 米线），接地铜编织线、接地极4 根（确保接地电阻<4Ω）1 台
12 |  | 紧急排气装置 | 用于内外罐夹层件的泄压排气，并可兼容油罐防爆温控系统（温控系统为选装）1 套
13 |  | 电子液位计量装置 | 磁致伸缩线性液位仪， 包括2 根探棒；量程0.5-3.0m；测量误差±1mm，带电脑链接端口。1 套
1 | 外观操作 | 卸油过滤装置 | 不锈钢材质，过滤装置可整体拆卸，内部过滤网支架可重复使用，仅需更换上面的不锈钢过滤网，方便快捷，保养成本低。 | 121940
2 |  | 人工计量装置 | 用于定期校对电子液位计的准确度，同时在电子液 位计失效或断电的情况下也可检测罐内油的容积
3 |  | 防腐涂漆外饰 | 罐体经抛丸处理，表面粗糙度达到Sa2.5 级，三层喷漆：环氧富锌防锈底漆40un→环氧去铁中间漆50um→聚氨脂面漆40um。三层油漆均用“海虹老人牌”防锈漆。
4 |  | 加油机 | 正星双枪加油机，柴油流量70-80L/min，组合泵、流量计、IC 卡拓展口、液晶显示屏，380V/220V 电机、加油胶管1 台
5 |  | 卸油泵及卸油管路系 统(不含流量计） | 流量30m³/小时，扬程20m;电机为隔爆型（dII）, 防护等级为IP55。管径DN65，卸油口快速接头DN80自封式加球阀。上部进油。1 套
6 |  | 消防车用卷帘门 | 铝合金卷帘门，两个